## データセンター仕様
別紙２
データセンター要件仕様書
項番 | 項目 | 要 件 項 目
1 | 立地 | 日本国内に所在すること。
2 |  | データセンターの周囲に消防法による指定数以上の危険物製造設備、火薬製造設備、高圧ガス設備がなく、隣接建物からの延焼防止のために、十分な距離が保たれていること。
3 | 建物 | 震度7の地震に耐えられ、建物の倒壊、崩壊の恐れがないものとし、更に建物内の設備、機器等にも損傷を与えない構造であること。また免震構造であること。
4 |  | JIS規格に準拠した避雷設備に加え、IEC（国際電気標準会議）の内部雷保護システムに対応した雷対策を講じていること。
5 |  | 高周波（RF）／静電放電（ESD）の放電経路を設けていること。
6 |  | 建築基準法の規定する耐震構造建築物とし、同法に規定する耐火性能を有し、防火対策および水害対策の措置がなされていること。
7 |  | 自動火災報知設備、水を使用しない不活性ガス（窒素ガス等）による消化設備、非常照明設備が設置されていること。
8 | 電源設備 | サーバルームの電源設備容量は、機器の負荷を考慮して余裕を持たせること。
9 |  | 電源供給設備は多重化されており、24時間365日の電源安定供給が可能であること。
10 |  | 停電対策として電源が冗長化されており、電源装置（UPS）が設置されていること。
11 |  | 商用電力の供給が止まった場合、非常用自家発電設備により、停止から１分以内（この間はUPSから電力供給）に電力が供給できること。
12 |  | 自家発電設備は、無給油で24時間以上の連続運転が可能であり、サーバルームの受電容量以上の設備が設置されていること。
13 |  | 自家発電設備の燃料を備蓄していること。
14 | 空調設備 | サーバルームの機器等に対して十分な空調能力があり、２４時間３６５日連続運転が可能な複数台の空調機が設置されていること。
15 |  | 空調システムにより、サーバルームが適切な温度、湿度で一定に保たれていること。
16 |  | 空調設備及び配水管周りに漏水検知システムを設置していること。
17 | セキュリティ対策 | データセンターは自社設備とすること。
18 |  | 総合行政ネットワーク（LGWAN）のＡＳＰサービス（ファシリティサービス）として登録されていること。
19 |  | データセンターへの入退館の管理は、セキュリティ管理システムおよび有人警備により、２４時間３６５日実施されていること。
20 |  | サーバルームへの入退室管理は、入退室者を識別・記録できるセキュリティ設備（ＩＣカード等）により、許可された者のみ入退室を可能とすること。
21 |  | サーバルームは、入退室者が記録媒体（ＣＤ、メモリカード、メモリスティック等）を不正に所持し、持出持込することができない体制であること。
22 |  | サーバルームのラックは、不正アクセスや不正操作防止のため鍵付きラックを使用すること。
23 |  | サーバルームおよび館内、建物外周を監視するために監視カメラを設置すること。施設内の電源設備、空気調和設備、セキュリティ設備等は、常時故障監視および巡回監視を実施していること。また、サーバ室は、複数の監視カメラにて監視可能であること。
24 | ネットワーク | データセンターからLGWANへのアクセスポイントを冗長化すること。
25 |  | 作業に支障のない快適な通信速度を確保すること。また、将来的にデータ量が増加することを考慮すること。
26 | 実績 | 政府機関・地方公共団体の導入実績があること。